

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДОНЕЦКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ШКОЛА № 125 ГОРОДА ДОНЕЦКА»

ДНР 83110, город Донецк, улица Раздольная, дом 10а

тел./факс (062) 222-01-65, email: licey125@mail.ru

\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.2020 № \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Информация

об устранении замечаний по результатам плановой проверки

соблюдения требований пожарной безопасности от 19.03.2020

на основании распоряжения от 21.02.2020 № 69

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Нарушение по предписанию | Срок исполнения | Отметка об исполнении | Ответственный |
|  | Помещения оборудовать автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигнала от контрольно-приемного прибора на пульт централизованного наблюдения пожарной охраны. | До 19.06.2020 | Подана заявка на финансирование | По мере финансирования |
|  | Помещения оборудовать системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей типа СО-3. | До 19.06.2020 | Подана заявка на финансирование | По мере финансирования |
|  | Проходы и лестницы, которые используются для эвакуации людей, при численности эвакуируемых более 50 человек, обеспечить эвакуационным освещением. | До 19.06.2020 | Подана заявка на финансирование | Галевич В.Н. |
|  | Здание школы оборудовать молниезащитой III уровня с оформлением акта-допуска соответствующих органов государственного контроля и надзора. | До 19.06.2020 | Подана заявка на финансирование | Галевич В.Н. |
|  | Установить двери вестибюлей, холлов, тамбуров и лестничных клеток, предусмотренные проектом. |  | Установлены двери на лестничной клетке 2,3 этажей |  |
|  | Пожарные краны (ПК-2, 9, 10, 22, 35, столовая) доукомплектовать пожарными стволами. |  | Накладная № 41 от 12.03.2020 |  |
|  | Пожарные краны (ПК-2, 9, 10, 22, 35, столовая) размещаются в навесных шкафчиках, обеспечить отверстия для проветривания, приспособления для опломбирования и визуального осмотра их без вскрытия. |  | Выполнено | Галевич В.Н. |
|  | Помещение приемной, в котором размещено ПЭВМ, обеспечить переносным углекислотным огнетушителем из расчета один огнетушитель ВВК-1,4 или ВВК-2 или один ВВПА-400 на 3 ПЭВМ, но не менее одного огнетушителя на помещение. |  | Накладная № 41 от 12.03.2020 | Галевич В.Н. |
|  | Порошковые огнетушители (все) обеспечить гибкими рукавами. |  | Выполнено | По мере финансирования |
|  | Провести техническое обслуживание огнетушителей всех типов. |  | Выполнено май, сентябрь 2019 | Галевич В.Н. |
|  | Провести профилактические осмотры и планово-предупредительные ремонты электрооборудования и электросетей. |  | Выполнено | Галевич В.Н. |
|  | Помещения школы в полном объеме обеспечить знаками безопасности согласно ДСТУ ISO 6309:2007. |  | Выполнено | Галевич В.Н. |
|  | Электрощитовая и групповые электрощитки оснастить схемой подключения потребителей. |  | Имеются | Галевич В.Н. |
|  | На люке, подвале, выходе на кровлю указать место хранения ключей. |  | Выполнено | Галевич В.Н. |
|  | Обеспечить пожарные краны соединительными головками. |  | Выполнено | Галевич В.Н. |

Директор А.А.Загурская